Q/HZHA

煤科（北京）检测技术有限公司企业标准

Q/HZHA-3-2024

KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱

2024-07-01实施

2024-06-01发布

煤科（北京）检测技术有限公司 发布

# 前    言

本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。

本标准在防爆安全方面严格遵守GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境  第1部分：设备通用要求》、GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境  第4部分：本质安全型“i”保护的设备》的有关规定。

本标准在电气性能方面符合MT 209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》和MT/T 210-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》的相关规定，并结合本产品的生产特点而制定。

本标准根据相关的国家标准、行业标准以及《煤矿安全规程》的有关规定，结合本单位KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱的技术特点而制定的。

本标准自实施之日起执行。

本标准由煤科（北京）检测技术有限公司提出。

本标准由煤科（北京）检测技术有限公司起草。

本标准主要起草人：张三。

本标准批准人：李四。

本标准由煤科（北京）检测技术有限公司负责解释。

本标准首次发布日期：2024年6月1日。

KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱

1  范围

本标准规定了KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱（以下简称“控制箱”）的型号、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于KXJ127矿用隔爆兼本安型PLC控制箱的设计、制造与检验。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2020        标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 191-2008        包装储运图示标志

GB/T 2423.1-2008     电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008     电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.4-2008     电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热

GB/T 2423.5-2019     环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10-2019    环境试验 第2部分:试验方法 试验 Fc：振动（正弦）

GB/T 3836.1-2021     爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2-2021     爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.4-2021     爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 4208-2017      外壳防护等级（IP代号）

GB/T 9969－2008 	工业产品使用说明书总则

GB/T 10111-2008 	随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

MT 209-1990         煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT/T 210-1990       煤矿通信，检测，控制用电工电子产品基本试验方法

AQ 1043-2007        矿用产品安全标志标识

3  产品分类

3.1 型号命名及其含义

K    X     J     127

额定工作电压：AC127V

隔爆兼本质安全型

控制箱

矿用设备

3.2 防爆型式及标志

防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型

防爆标志：Ex db [ib Mb]ⅠMb

4  技术要求

4.1 一般要求

- 4.1.1 控制箱应符合本企业标准要求，并按照规定程序批准的图样及文件制造，并应经国家防爆检

- 验部门审查检验合格，取得防爆合格证。

4.1.2 控制箱按照规定程序批准的图样及文件制造，并应经国家防爆检验部门审查检验合格，取得防爆合格证。

4.2 环境条件

4.2.1 工作条件

a) 环境温度：0℃～40℃；

b) 湿度：≤95%RH（+25℃时）；

c) 大气压力：80kPa～110kPa；

d) 具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井下。

4.2.2 最恶劣的贮运条件

a) 高温: +60℃；

b) 低温：-40℃；

c) 湿度: ≤95%。

4.3 外观

4.3.1 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象,表面涂镀层须均匀,不应起泡、龟裂和脱落。

4.3.2 金属零部件不应有锈蚀和其他机械损伤。

4.3.3 零部件应紧固无松动，插接的活动部件应插接自如。

4.3.4 说明功能的符号文字及产品的所有标志应清晰端正、安装牢固。

4.4 结构

4.4.1 产品结构应保证调试、运行、操作、维修、搬运和安装时的安全、方便与可靠。

4.4.2 同一型号的产品其机械结构、电气布线应一致。

4.4.3 紧固件应有防止自动松脱的措施。

4.4.4 金属零件应进行防锈、防蚀处理。

4.4.5 外壳材质为Q235B。

4.5 基本功能

4.5.1 控制箱具有数据采集功能。

4.5.2 控制箱具有控制输出功能。

4.5.3 控制箱具有数据传输功能。

4.6 主要技术指标

4.6.1 供电电源

额定工作电压：AC127V，输入视在功率：≤100VA 。

4.6.2 开关量输入接口

- a）接口数量：16路；

- b）信号类型：高低电平（低电平≤0.5V ，高电平≥ 5V）；

- c）最大传输距离：100m（MHYVR 1*3*42/0.15煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆）。

4.6.3 模拟量输入接口

- a）接口数量：8路；

- b）信号类型：（4-20）mA；

- c）最大传输距离：100m（MHYVR 1×(2)(32/0.20)mm 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆）。

4.6.4 输出接口（非本安）

- a）接口数量：32路（同一时间只有一路输出端口工作）；

- b）信号类型：无源触点，触点容量：AC127V/1.5A；

- c）最大传输距离：100m（MYQ-0.3-0.5(1.0)煤矿用移动轻型橡套软电缆）。

4.6.5 以太网电信号接口

a）接口数量：2路；

- b）传输方式：TPC/IP以太网电信号；

- c）传输速率：100Mbps；

d）最大传输距离：80m（MHSV-5(8)×2×0.5煤矿用通信电缆）。

4.6.6 RS485端口

a）接口数量：1路；

- b）传输方式：RS485；

- c）传输速率：19200bps；

d）最大传输距离：100m (MHYVP 1× 2(7/0.43)煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆）。

4.7 电气安全

4.7.1 绝缘电阻

各测试部位的绝缘电阻应符合表1的要求。

4.7.2 工频耐压

试验部位及电压值见表1，历时一分钟，试验中应无击穿、闪络现象，漏电流应不大于5mA。

表1 绝缘电阻和工频耐压

| 测试部位 | 绝缘电阻（MΩ） |  | 工频耐压（V） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常态 | 湿热后 |  |
| 电源输入端与外壳之间 | 50 | 1.5 | 2000 |
| 电源输入端与本安端之间 | 50 | 1.5 | 2000 |
| 其他非本安端与外壳之间 | 50 | 1.5 | 2000 |
| 其他非本安端与本安端之间 | 50 | 1.5 | 2000 |
| 本安端与外壳之间 | 10 | 1.0 | 500 |

4.8 电源波动适应能力

控制箱的供电电压在95V～140V范围内波动时，其基本功能、主要指技术指标应符合本标准4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

4.9 工作稳定性

控制箱应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于2d，，其基本功能和主要技术指标应符合本标准4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

4.10 环境适应性

#### 4.10.1 控制箱在工作状态应能通过低温工作试验，其外观、基本功能及主要技术指标应符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

#### 4.10.2 控制箱在工作状态应能通过高温工作试验，其外观、基本功能及主要技术指标应符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

#### 4.10.3 控制箱在非工作状态应能通过高温贮存试验，其外观、基本功能及主要技术指标应符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

#### 4.10.4 控制箱在非工作状态应能通过低温贮存试验，其外观、基本功能及主要技术指标应符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

#### 4.10.5 控制箱在工作状态应能通过交变湿热试验，其外观、基本功能及主要技术指标、电气安全性能应符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6、4.7的规定。

#### 4.10.6 控制箱在非工作状态应能通过振动试验,试验后紧固件及零部件应紧固无松动，其外观、基本功能及主要技术指标应符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6的规定。

#### 4.10.7控制箱在非工作状态承受峰值加速度500m/s²、脉冲持续时间11ms±1ms，三个相互垂直的轴线的每个方向上连续18次的冲击，试验后其基本功能、主要技术指标和外观符合本标准4.3、4.5、4.6.2～4.6.6的要求。

#### 4.10.8包装后的控制箱应能承受模拟运输试验，试验后包装箱应无损坏和明显变形，接插件、零部件无松动脱落，其外观、基本功能和主要技术指标应符合4.3条、4.5条和4.6.2条～4.6.6条的规定。

4.11 防爆要求

4.11.1  控制箱采用矿用隔爆兼本质安全型防爆结构且防爆性能应满足GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021的规定。

4.11.2  不同电位的裸导体之间与外壳、接线导体之间的电气间隙、爬电距离，127V电气间隙≥3.2mm,爬电距离≥5mm。

4.11.3  外壳材质是由Q235B而成,其隔爆面的参数,应符合GB/T 3836.2-2021中第5条的要求。

4.11.4  设有“严禁带电开盖”的警告牌。“紧固件屈服强度≥640MPa（8.8级）”的警示牌。

4.11.5  具有符合GB/T 3836.1-2021第15条规定接地件,并有“”标志。

4.11.6  控制箱应满足GB/T 3836.2-2021附录I的要求，外壳应按GB/T 3836.1-2021中第26.4.2条要求进行抗冲击试验。

4.11.7  控制箱的外壳腔内非隔爆面喷1321涂耐弧漆,隔爆面涂204-1防锈油。

4.11.8  控制箱的引入装置应符合GB/T3836.1-2021中第26.4.2条、第16条及其附录A和GB/T 3836.2-2021第13条及其附录C的要求。

4.11.9  控制箱的引入方式应符合GB/T 3836.2-2021附录I.2的要求。

4.11.10 控制箱的引入装置的密封圈应符合GB/T 3836.2-2021附录C.2.1.1的要求,其硬度为IRHD45-55度.耐热耐寒试验及耐化学试剂试验应满足GB/T 3836.1-2021第26.8、26.9条和26.11条的试验要求。

4.11.11 控制箱的外壳应通过GB/T 3836.2-2021中第15.2.3.2条的静压试验，水压1MPa，时间10s-12s，无泄露，无影响隔爆性能的损坏和永久变形。

4.11.12 外壳应通过GB/T 3836.2-2021中第15.2条的外壳耐压试验和第15.3条内部点燃的不传爆试验。

4.11.13 控制箱外壳防护应符合GB/T 4208-2017中IP54的要求。

4.11.14 控制箱在正常状态和故障状态下，其电气元件、导线和外壳的最高表面温度应≤150℃。

4.11.15 外壳的非金属部件应满足GB/T 3836.1-2021第26.8、26.9的耐热耐寒试验要求和26.11条I类电气设备的耐化学试剂试验的相关要求。

4.11.16 与本质安全性能有关的元件应符合GB/T 3836.4-2021中第7章的规定，本安电路用元器件的电压、电流或功率在正常或故障状态下均不得大于其额定值的2/3。

4.11.17 控制箱应通过GB/T 3836.4-2021中10.1规定的火花点燃试验。

4.11.18 本安接线端子与外壳距离≥3mm,涂层下爬电距离≥0.7mm。本安电路用导线采用蓝色，并且单独布置。本安与非本安接线端子间距离≥50mm，本安端子旁设“ib”标志。本安与非本安裸导体间电气间隙、爬电距离≥5mm，本安端子与本安端子距离≥6mm。

4.11.19 火焰烧蚀应满足GB/T 3836.2-2021中第19.4条的要求。

4.11.20 介电强度要求：本安端与非本安端、信号隔离转换模块（IT-COM）、信号隔离转换模块（IT-NET）应能承受交流50Hz、1500V历时1min的介电强度试验，且无击穿和闪络现象，其漏电流不大于5mA;独立本安回路之间、本安端子与外壳之间应能承受交流50Hz、500V历时1min的介电强度试验，且无击穿和闪络现象，其漏电流不大于5mA。

4.12 本安参数：

电源端:Uo:DC12.5V；Io:1.3A；Co:25μF；Lo:0.2mH。

以太网通信：Uo:8.3V；Io:875mA；Co:20μF；Lo:1mH。

485通信：Uo:5.6V；Io:80mA；Co:20μF；Lo:5mH。

5  试验方法

5.1 试验一般条件

除环境试验或有关标准另有规定外， 试验在下列环境条件下进行：

温    度：+15℃～+35℃；

相对湿度：45%RH～75%RH；

大气压力：86kPa～106kPa。

#### 5.2 测量仪器和设备

数字万用表：1块

5.3 外观和结构检查

外观和结构参数检验用量具和目测法进行，其结果应符合本标准4.3、4.4的规定。

5.4 主要技术指标试验

工作电压、工作电流用万用表进行测试。输入、输出信号结合万用表，手动操作检查。电源输出参数用万用表进行测试。

5.5 基本功能试验

手动操作检查。

5.6 绝缘电阻试验

按MT/T 210-90中第7条的有关规定进行。

5.7 工频耐压试验

按MT/T 210-90中第8条的有关规定进行。

5.8 电源波动适应能力试验

按MT/T 210-1990中第10条的有关规定进行。测试控制箱在每种电压下的基本功能和主要技术指标。

5.9 工作稳定性试验

在常态下使控制箱通电，连续运行2d后，每24h测试一次控制箱的功能和主要技术指标，试验期间不得调整设备。

5.10 环境适应性试验

5.10.1 低温工作试验

按GB/T 2423.1-2008中试验Ab规定的方法进行。在温度为0±2℃条件下，将控制箱稳定2h后，其紧固件及零部件应紧固无松动，按照要求查看其外观，基本功能及主要技术指标。

#### 5.10.2 高温工作试验

按GB/T 2423.2-2008中试验Bb规定的方法进行。在温度为40±2℃条件下，将控制箱稳定2h后，其紧固件及零部件应紧固无松动，按照要求查看其外观，基本功能及主要技术指标。

#### 5.10.3 低温贮存试验

按GB/T 2423.1-2008试验Ab的规定进行。控制箱处于非通电状态，严酷等级为：温度为-40℃±2℃，持续时间为16h，恢复时间不少于2h，其紧固件及零部件应紧固无松动，按照要求查看其外观，基本功能及主要技术指标。

5.10.4 高温贮存试验

按GB/T 2423.2-2008试验Bb的规定进行。控制箱处于非通电状态，严酷等级：温度为+60℃±2℃，持续时间为16h，恢复时间不少于2h，其紧固件及零部件应紧固无松动，按照要求查看其外观，基本功能及主要技术指标。

5.10.5 交变湿热试验

按GB/T 2423.4-2008中试验Db方法进行。传感器处于非通电状态，严酷等级：最高温度为+40℃，相对湿度为(93±3)%，周期为12d。恢复时间不少于2h，试验后进行测试绝缘电阻及工频耐压测试，其紧固件及零部件应紧固无松动，再按照要求查看其外观，基本功能及主要技术指标、电气安全性能。

5.10.6 振动试验

按GB/T  2423.10-2019中试验Fc方法进行。严酷等级：扫频频率范围（10～150）Hz，加速度幅值50m/s2，各轴向上扫频循环次数5次，控制箱非包装，不通电，不进行中间检测。试验后按照要求查看其外观，基本功能及主要技术指标。

5.10.7 冲击试验

按GB/T2423.5-2019中试验Ea规定的方法进行，严酷等级：峰值加速度为500m/s2，脉冲持续时间为（11±1）ms，3个轴线每个方向连续冲击3次（共18次），控制箱不包装，不通电，不进行中间检测,试验后测试其外观、基本功能及主要技术指标。

5.10.8 模拟运输试验

按MT/T 210-1990中第27章的规定进行，控制箱处于非通电状态，试验时间2h，试验后无损坏痕迹，再按本标准测试其外观、基本功能及主要技术指标。

5.11 防爆试验

5.11.1 控制箱的防爆结构部分按国家授权的防爆检验机构审查合格的产品图纸和GB /T 3836.1-2021、   GB/T 3836.2-2021和GB/T 3836.4-2021规定的方法进行。

5.11.2 电气间隙、爬电距离应按GB/T 3836.2-2021中表Ⅰ.3规定的进行。

5.11.3 外壳材质、隔爆面的参数检查应按GB/T 3836.2-2021中规定的进行。

5.11.4 引入装置抗冲击、夹紧、密封、机械强度试验,分别按GB/T 3836.1-2021中第26.4.2条、附录A.3和GB/T 3836.2-2021附录C.3规定的方法进行。

5.11.5 外壳非金属部件耐热耐寒试验,按GB/T 3836.1-2021第26.8、26.9条的方法进行。

5.11.6 隔爆外壳静压试验,按GB/T 3836.2-2021中第15.2.3.2条规定的方法进行。

5.11.7 隔爆外壳耐压和内部点燃的不传爆试验,分别按GB/T 3836.2-2021中第15.2条和15.3条规定的方法进行。

5.11.8 外壳应按GB/T 3836.1-2021中第26.4.2条要求进行抗冲击试验。

5.11.9  外壳防护试验按GB/T 4208-2017进行试验。

5.11.10 最高表面温度试验按GB/T 3836.4-2021中10.2条及GB/T 3836.1-2021第26.5.1条规定的方法进行。

5.11.11 I类电气设备耐化学试剂试验，按GB/T 3836.1-2021第26.11条的方法进行。

5.11.12 元器件和可靠元件检查按国家授权的防爆检验机构审查合格的产品图纸和GB/T 3836.4-2010第7章规定进行。

5.11.13 火花点燃试验按GB/T 3836.4-2021中10.1规定的方法进行。

5.11.14 本安参数用计量合格的万用表进行测试，所测值不超过标准规定值。

5.11.15 火焰烧蚀试验：火焰烧蚀应按照GB/T 3836.2-2021中第19.4条的要求进行。

5.11.16 介电强度试验 按GB/T 3836.4-2021中10.3规定的方法进行。

6  检验规则

6.1  检验分出厂检验和型式检验，检验项目见表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观及结构检查 | 4.3 4.4 | 5.3 | ○ | ○ |
| 2 | 基本功能试验 | 4.5 | 5.4 | ○ | ○ |
| 3 | 主要技术指标试验 | 4.6 | 5.5 | ○ | ○ |
| 4 | 绝缘电阻试验 | 4.7.1 | 5.6 | ※ | ○ |
| 5 | 工频耐压试验 | 4.7.2 | 5.7 | ※ | ○ |
| 6 | 电源波动适应能力试验 | 4.8 | 5.8 | ○ | ○ |
| 7 | 工作稳定性试验 | 4.9 | 5.9 | ○ | ○ |
| 8 | 低温工作试验 | 4.10.1 | 5.10.1 | — | ○ |
| 9 | 高温工作试验 | 4.10.2 | 5.10.2 | — | ○ |
| 10 | 低温贮存试验 | 4.10.3 | 5.10.3 | — | ○ |
| 11 | 高温贮存试验 | 4.10.4 | 5.10.4 | — | ○ |
| 12 | 交变湿热试验 | 4.10.5 | 5.10.5 | — | ○ |
| 13 | 振动试验 | 4.10.6 | 5.10.6 | — | ○ |
| 14 | 冲击试验 | 4.10.7 | 5.10.7 | — | ○ |
| 15 | 模拟运输试验 | 4.10.8 | 5.10.8 | — | ○ |
| 16 | 火花点燃试验 | 4.11.17 | 5.11.13 | — | ○ |
| 17 | 本安参数测试 | 4.12 | 5.11.14 | △ | ○ |
| 18 | 电气间隙、爬电距离检查 | 4.11.2 4.11.18 | 5.11.2 | # | ○ |
| 19 | 外壳材质、隔爆参数检查 | 4.11.3 | 5.11.3 | ○ | ○ |
| 20 | 引入控制箱冲击、夹紧、密封和机械强度试验 | 4.11.8 | 5.11.4 | — | ○ |
| 21 | 外壳非金属部件耐热耐寒试验 | 4.11.10 | 5.11.5 | — | ○ |
| 22 | 外壳静压试验 | 4.11.11 | 5.11.6 | ○ | — |
| 23 | 外壳耐压和内部点燃的不传爆试验 | 4.11.12 | 5.11.7 | — | ○ |
| 24 | 外壳抗冲击试验 | 4.11.6 | 5.11.8 | — | ○ |
| 25 | 外壳防护试验 | 4.11.13 | 5.11.9 | — | ○ |
| 26 | 最高表面温度试验 | 4.11.14 | 5.11.10 | — | ○ |
| 27 | 耐化学试剂试验 | 4.11.10 | 5.11.11 | — | ○ |
| 28 | 绝缘套管耐热耐寒试验 | 4.11.15 | 5.11.12 | — | ○ |
| 29 | 火焰烧蚀试验 | 4.11.19 | 5.11.15 | — | ○ |
| 30 | 介电强度试验 | 4.11.20 | 5.11.16 | ○ | ○ |
| 注：表中“○”为检验项目，“-”为不检验项目；“※”为出厂时在常态下进行；“△”表示只测工作电流、工作电压；“#”表示只测量接口端子。 |  |  |  |  |  |

6.2.3 检验中出现属于A类项目不合格，则判控制箱不合格，如有B类项目不合格时，应立 即停止检验，查明原因并排除故障后，重新开始检验，如重检仍不合格，则视为不合格品，不许出厂。

6.4  型式检验

6.4.1 本控制箱在下列情况之一时，应进行型式检验：

a.  产品定型时；

b.  正式生产后，每隔五年（国家规定的除外）及结构、材料、工艺有较大改变，影响产品性能时；

c.  产品停产超过一年，再次生产时；

d.  国家相关机构提出进行型式检验要求时；

e.  转厂生产时。

6.4.2  型式试验必须由国家认可或产品归口部门的专职检验机构进行。检验样品从出厂检验合格的产品中按 GB/T 10111-2008《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》随机抽取，抽样数量应不少于 2 台，抽样基数不小于 5 台。

6.4.3  型式检验中出现A类项目不合格，则判型式检验不合格，出现B类项目不合格，应进行加倍抽检，如仍不合格，则视为型式检验不合格。

7  标志、包装、运输及贮存

7.1 标志

7.1.1 控制箱外壳明显处应设置清晰的永久性标志“Ex db [ib Mb]ⅠMb”和“MA”标志，“MA”标志应符合AQ1043-2007的规定。

7.1.2 控制箱外壳明显处须设置铭牌，铭牌上应清楚地标明以下内容：

产品型号和名称；

防爆标志：“Ex db [ib Mb]ⅠMb”；

防爆合格证编号；

安全标志编号；

额定工作电压；

环境温度；

视在功率；

本安参数；

出厂日期；

出厂编号；

制造厂名；

非本安端最高输入电压：140VAC。

7.1.3 控制箱隔爆腔盖板应设有醒目的“严禁带电开盖”标志。

7.2 包装

7.2.1 控制箱采用包装箱整体包装,内加塑料罩衣,包装应牢固可靠，外壁应标示以下内容：

a   产品名称及型号 ；

b.	制造厂名及地址；

c.	收货单位及地址；

d.	毛重；

e.“小心轻放”、“向上”、“勿受潮湿”等发货标记。

7.2.2 包装箱内有下列随机文件:

a）产品合格证

b)装箱单一份；

c)使用说明书一份；

7.3 运输

包装后的控制箱在避免日晒、雨雪直接浇袭,避免跌落、碰撞的条件下，可适用于公路、铁路、水路、和空运等各种运输方式。

7.4 贮存

包装后的产品应贮存在无腐蚀性气体、雨雪侵袭，干燥通风的仓库内，贮存12个月。

7.5 标志

安全标志标识的使用应符合AQ 1043-2007的规定。